## 蓄電池設備
消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備のチェック表
つくば市火災予防条例第17条第１項第３号及び第２項（第12条の２第１項及び第３項、第18
条第２項及び第３項並びに第19条第２項の規定において準用する場合を含む）並びに第19
条第３項の下記項目について、チェックした結果、本書記載のとおり相違ありません。
納入先 |  |  |  | 事業所名
製造会社 |  |  |  | 住所
型番 |  |  |  | 連絡先
氏名
|  |  |  | チェック表確認日 |  |  |  | 年 月 日
| 消防長が認める基準 |  |  |  | 本件における適合(状況)
１ 設置位置 | （1） 避難上支障とならない位置に設けること。 | [5 empty] | 適 ･ 否
（2） 可燃性又は腐しょく性の蒸気、ガス若しくは
| 粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない | [5 empty] | 適 ･ 否
位置に設けること。
| （3） コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な | [5 empty] | 適 ･ 否
床又は地盤面上に設けること。
| （4） 火を使用する設備（つくば市火災予防条例 | [5 empty] | 適 ･ 否
第63条第１項第１号から第12号までに掲げる
ものに限る。）を設けてある室内には設けない
| こと。ただし、キュービクル式変電設備等の周 | [5 empty] | 有 ･ 無
囲に有効な空間を保持する等、火災予防上安
| 全な措置を講じたときはこの限りではない。 | [5 empty] | 種 類 | （ ）
２ 種類 | （1） 蓄電池を外箱に収納したもの。 | [5 empty] | 適 ･ 否
| （2） 充電装置、逆変換装置、出力用過電流しゃ | [5 empty] | 適 ･ 否
断器等及びこれらの附属装置を外箱に収納
したもの。
| （3） （１）及び（２）に掲げる装置を外箱に収納した | [5 empty] | 適 ･ 否
もの
３ 外箱の構造 | （1） 外箱（コンクリート造又はこれと同等以上の | [5 empty] | 適 ･ 否
耐火性能を有する床に設置するものの床面部
| 分を除く。）の材料は鋼板とし、その板厚は屋外 | [5 empty] | 材 質 | ( |  |  | )
用のものにあっては、2.3mm以上、屋内用のも
| のにあっては、1.6mm以上又はこれと同等以上 | [5 empty] | 板 厚 | ( | ㎜ |  | )
の防火性能を有するものであること。
| （2） 外箱の開口部（（３)に掲げるものに係る部分を | [5 empty] | 適 ･ 否
除く。）には、特定防火設備である防火戸が設け
られていること。ただし、※計器用のぞき窓を有
| するものにあっては、当該部分を防火戸とするこ |  |  |  |  | ※のぞき窓： |  |  | 有 ･ 無
とができる。
蓄電池設備 ２
３ 外箱の構造
| (3) 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるも | [5 empty] | 適 ･ 否
のにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じ
られているものに限る。）以外のものが外部に
露出して設けられていないこと。
| （ア） 表示灯（カバーを不燃性または難燃性の材 | [5 empty] | （ア） 有 ･ 無
料としたものに限る。）
| （イ） 電線の引込み口及び引出し口 | [5 empty] | （イ） 有 ･ 無
| （ウ） ６の換気装置 | [5 empty] | （ウ） 有 ･ 無
| （エ） 電流計、電圧計（ヒューズ等で保護されたも | [5 empty] | （エ） 有 ･ 無
のに限る。）、周波数計その他操作に必要な計
器類。
| （オ） 配線用しゃ断器（金属製カバーを取り付けた | [5 empty] | （オ） 有 ･ 無
ものに限る。）
| （カ） スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたも | [5 empty] | （カ） 有 ･ 無
のに限る。）
| （キ） 発光ダイオードを用いた表示装置又は液 | [5 empty] | （キ） 有 ･ 無
晶を用いた表示装置（裏面を防火措置した
ものに限る。）
| （4） 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は | [5 empty] | 適 ･ 否
金属製可とう電線管（2種金属製可とう電線管
に限る。）を容易に接続できるものであること。
| (5) 外箱には、直径10mm以上の丸棒が入るよ | [5 empty] | 適 ･ 否
うな穴又はすきまがないこと。
４ 内部の構造 | (1) 機器、配線等は、外箱、フレーム等に堅固に | [5 empty] | 適 ･ 否
固定されていること。
| (2) 機器及び配線は、外箱の底面から10ｃｍ以 | [5 empty] | 適 ･ 否
上の位置に収納され、かつ、充電部は底面か
| ら15ｃｍ以上の位置に取り付けられていること。 | [5 empty] | 機器配線 ( cm)
| ただし、これと同等以上の防水措置が講じられ | [5 empty] | 充 電 部 ( cm)
| ている場合は、この限りではない。 | [5 empty] | 防水措置
有 ･ 無
| (3) 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火 | [5 empty] | 適 ･ 否
上有効に区画されていること。ただし、シール
型蓄電池（陰極吸収式のものに限る。以下同
じ。）を収納するものにあっては、この限りでは
ない。
| (4) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュー | [5 empty] | 適 ･ 否
ビクル式の蓄電池設備内の当該鉛蓄電池の
存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装
が施されていること。ただし、シール型蓄電池
を収納するものにあっては、この限りではない。
| (5) 直送回路に変圧器（100キロワット未満のも | [5 empty] | 適 ･ 否
のを除く。）を用いる場合は、他の部分と防火
上有効に区画されていること。
５ 区分しゃ断器等 | (1) 区分しゃ断器には、配線用しゃ断器が設け | [5 empty] | 適 ･ 否
られていること。
| (2) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形 | [5 empty] | 適 ･ 否
又は切替形の点検スイッチが設けられている
こと。
| (3) 直送回路、逆変換装置等に変圧器を用いる | [5 empty] | 適 ･ 否
場合は、油入機器以外のものとすること。
蓄電池設備 ３
６ 換気装置 | (1) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温になら | [5 empty] | 適 ･ 否
ないよう空気の流通が十分に行えるものである
こと。
| (2) 自然換気口により十分な換気が行えない | [5 empty] | 適 ･ 否
ものにあっては、機械換気設備が設けられて
いること。
| (3) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダン | [5 empty] | 適 ･ 否
パーを設ける等の防火措置が講じられている
| こと。 |  |  |  | 防火措置 種類（ )
| (4) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱 | [5 empty] | 適 ･ 否
の１の面について、蓄電池及び変圧器（※１）を
| 収納する部分にあっては当該面の面積の３分の |  |  |  | 開口部面積の合計 ( ㎡)
| １以下、充電装置等を収納する部分にあっては、 |  |  |  | 蓄電池及び変圧器の収納部分
| 当該面の面積の３分の２以下であること。 |  |  |  | ( ㎡)
充電装置等の収納部分 ( ㎡)
※１ 直送回路に変圧器（100キロワット未満のものを除く。）を用いる場合