## 発電設備（燃料電池のもの）
消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備（燃料電池のもの）のチェック表
つくば市火災予防条例第17条第１項第３号及び第２項（第12条の２第１項及び第３項、第18
条第２項及び第３項並びに第19条第２項の規定において準用する場合を含む）並びに第19
条第３項の下記項目について、チェックした結果、本書記載のとおり相違ありません。
納入先 |  |  |  | 事業所名
製造会社 |  |  |  | 住所
型番 |  |  |  | 連絡先
氏名
|  |  |  | チェック表確認日 |  |  |  | 年 月 日
| 消防長が認める基準 |  |  |  | 本件における適合(状況)
1 設置位置 | （1） 避難上支障とならない位置に設けること。 | [5 empty] | 適 ･ 否
（2） 可燃性又は腐しょく性の蒸気、ガス若しくは
| 粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない | [5 empty] | 適 ･ 否
位置に設けること。
| （3） コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な | [5 empty] | 適 ･ 否
床又は地盤面上に設けること。
| （4） 火を使用する設備（つくば市火災予防条例 | [5 empty] | 適 ･ 否
第63条第１項第１号から第12号までに掲げる
ものに限る。）を設けてある室内には設けない
| こと。ただし、キュービクル式変電設備等の周 | [5 empty] | 有 ･ 無
囲に有効な空間を保持する等、火災予防上安
| 全な措置を講じたときはこの限りではない。 | [5 empty] | 種 類 | （ ）
２ 種類 | （1） 燃料電池及び改質器並びにこれらの附属 | [5 empty] | 適 ･ 否
装置を外箱に収納したもの。
| （2） 逆変換装置、制御装置及び保安装置並び | [5 empty] | 適 ･ 否
にこれらの付属装置を外箱に収納したもの。
| （3） （1）及び（2）に掲げる装置を外箱に収納した | [5 empty] | 適 ･ 否
もの
３ 外箱の構造 | （1） 外箱（コンクリート造又はこれと同等以上の | [5 empty] | 適 ･ 否
耐火性能を有する床に設置するものの床面部
| 分を除く。）の材料は鋼板とし、その板厚は屋外 | [5 empty] | 材 質 | ( |  |  |  | )
用のものにあっては、2.3mm以上、屋内用のも
| のにあっては、1.6mm以上又はこれと同等以上 | [5 empty] | 板 厚 | ( | ㎜ |  |  | )
の防火性能を有するものであること。
| （2） 外箱の開口部（（３)に掲げるものに係る部分を | [5 empty] | 適 ･ 否
除く。）には、特定防火設備である防火戸が設け
られていること。ただし、※計器用のぞき窓を有
| するものにあっては、当該部分を防火戸とするこ |  |  |  |  | ※のぞき窓： |  |  | 有 ･ 無
とができる。
発電設備 ２
３ 外箱の構造
| (3) 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるも | [5 empty] | 適 ･ 否
のにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じ
られているものに限る。）以外のものが外部に
露出して設けられていないこと。
| （ア） 表示灯（カバーを不燃性または難燃性の材 | [5 empty] | （ア） 有 ･ 無
料としたものに限る。）
| （イ） 電線の引込み口及び引出し口 | [5 empty] | （イ） 有 ･ 無
| （ウ） ５の換気装置 | [5 empty] | （ウ） 有 ･ 無
| （エ） 電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。） | [5 empty] | （エ） 有 ･ 無
| （オ） 電流計（計器用変成器に接続しているもの | [5 empty] | （オ） 有 ･ 無
に限る。）、周波数計その他操作に必要な計
器類。
| （カ） スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたも | [5 empty] | （カ） 有 ･ 無
のに限る。）
| （キ） 排気筒 | [5 empty] | （キ） 有 ･ 無
| （ク） 燃料配管（空気引込み管を含む。） | [5 empty] | （ク） 有 ･ 無
| （ケ） 窒素ガス配管（ガス抜き管を含む。） | [5 empty] | （ケ） 有 ･ 無
| （コ） 水蒸気配管（温水管を含む。） | [5 empty] | （コ） 有 ･ 無
| （サ） 冷却水の出し入れ口及び水抜き管（凝縮 | [5 empty] | （サ） 有 ･ 無
水配管を含む。）
| （シ） 発光ダイオードを用いた表示装置又は液 | [5 empty] | （シ） 有 ･ 無
晶を用いた表示装置（裏面を防火措置した
ものに限る。）
| (4) 外箱は、屋外に通じる排気筒を容易に取り | [5 empty] | 適 ･ 否
付けられるものであること。
| (5) 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は | [5 empty] | 適 ･ 否
金属製可とう電線管（２種金属製可とう電線管
に限る。）を容易に接続できるものであること。
| (6) 外箱には、直径10ｍｍ以上の丸棒が入るよ | [5 empty] | 適 ･ 否
うな穴又はすきまがないこと。
４ 内部の構造 | (1) 機器、配線等は、外箱、フレーム等に堅固に | [5 empty] | 適 ･ 否
固定されていること。
| (2) 機器及び配線は、外箱の底面から10ｃｍ以 | [5 empty] | 適 ･ 否
上の位置に収納され、かつ、充電部は底面か
| ら15ｃｍ以上の位置に取り付けられていること。 | [5 empty] | 機器配線 ( cm)
| ただし、これと同等以上の防水措置が講じられ | [5 empty] | 充 電 部 ( cm)
| ている場合は、この限りではない。 | [5 empty] | 防水措置
有 ･ 無
| (3) 逆変換装置は、他の部分と防火上有効に区 | [5 empty] | 適 ･ 否
画されていること。
| (4) 可燃性ガスが漏れた場合に自動的に発電を | [5 empty] | 適 ･ 否
停止する装置及び燃料の供給をしゃ断する装
置が設けられていること。
| (5) 未燃ガスが滞留するおそれのあるものには | [5 empty] | 適 ･ 否
運転開始前及び運転停止後に当該滞留未燃
ガスを有効に排出できる装置が設けられてい
ること。
| (6) 外箱内の配線類は、燃料電池等から発生す | [5 empty] | 適 ･ 否
る熱の影響を受けないように断熱処理され、か
つ堅固に固定されていること。
発電設備 ３
５ 換気装置 | (1) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温になら | [5 empty] | 適 ･ 否
ないよう空気の流通が十分に行えるもので
あること。
| (2) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外 | [5 empty] | 適 ･ 否
箱の１の面について、当該面の面積の３分の
| １以下であること。 | [5 empty] | 開口部面積合計 ( |  |  |  | ㎡)
| (3) 自然換気口により十分な換気が行えない | [5 empty] | 適 ･ 否
ものにあっては、機械換気設備が設けられて
いること。
| (4) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダン パーを |  |  |  | 適 ･ 否
パーを設ける等の防火措置が講じられている
| こと。 | [5 empty] | 防火措置種類（ ）